ГУ «Новолукомльский ДК»

С 12.03 по 25.03.2025 проведена выборочная проверка Государственного учреждения «Новолукомльский Дворец культуры» (далее – ГУ «Новолукомльский ДК»), юридический адрес: г. Новолукомль, ул. Набережная, д.13 по соблюдению законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты в здании ГУ «Новолукомльский ДК» (система пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии (акт технического освидетельствования от 15.07.2024г., не проводится ее техническое обслуживание) (п. 3.1 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – общие требования)).

- высота порогов (перепад высот) в дверных проемах зрительного зала проектная вместительность которого – 700 чел. (по факту – 586 чел), являющиеся эвакуационными выходами, составляет более чем 0,02 м. (п. 9 Общих требований, п. 7.3.12 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

- здание ГУ «Новолукомльский ДК» не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 9 Общих требований; приложение С, СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»);

- коридоры, помещения ГУ «Новолукомльский ДК» не в полном объеме оборудованы ручными пожарными извещателями, расстояния от эвакуационных выходов из помещений до ближайшего имеющегося ручного пожарного извещателя превышает 30 м. (п. 9 Общих требований; п. 12.10.1, п. 12.10.2 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»);

- для помещений здания ГУ «Новолукомльский ДК» не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми МЧС (не произведен расчет переменной пожарной нагрузки) (п.10 общих требований);

- проезды и подъезды к зданию ГУ «Новолукомльский ДК» содержатся в состоянии препятствующем свободному подъезду аварийно – спасательной техники (под переходной галереей допускается стоянка транспортных средств, а также установлены вазоны с цветами препятствующие свободному проезду) (п.14 общих требований).

- работники, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, не обеспечены самоспасателями (п. 8 Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а. также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2019).

- пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (п. 44 Общих требований);

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков дверей, расположенных на путях эвакуации в здании Новолукомльского ДК (дверь №39 – выход из малого зала; дверь №70 – отделяющая коридор от холла 2 этажа; дверь № 75 и № 76 – выходы из танцевального зала; дверь №77 – выход со 2 этажа в лестничную клетку; дверь №78 и №79 – выходы из костюмерной; дверь запасного выхода из помещения музея в лестничную клетку; входная дверь и дверь тамбура входа (возле поста вахтера); дверь отделяющая холл 1 этажа от коридора (возле поста вахтера)) (п. 48 Общих требований);

- дверь, дверь отделяющая коридор от холла 2 этажа (№70), дверь отделяющая холл 1 этажа от коридора (возле поста вахтера) не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах обеспечивающими дымонепроницаемость (п.9 Общих требований, п. 7.2.9 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

- допускается загромождение проходов, выходов, дверей на путях эвакуации (в помещении музея установлены выставочные стенды, загромождающие запасной эвакуационный выход, ведущий на лестничную клетку; в помещении костюмерной запасной выход загроможден (дверь №79)) (п. 50 Общих требований).

- форма журнала регистрации противопожарных инструктажей не соответствует предъявляемым требованиям (п. 58 общих требований, п. 12 Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82).

Причинами и условиями, способствующими совершению указанного нарушения, явилось недостаточное знание руководителем субъекта требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей.

Чашникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.