ГУО «Краснолукская базовая школа Чашникского района»

С 19.03 по 28.03.2025 проведен мониторинг государственного учреждения образования «Краснолукская базовая школа Чашникского района» (юридический адрес: Чашникский район, д. Краснолуки, ул. Школьная, д. 1, по соблюдению законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» а именно:

- не проведена оценка готовности к применению пожарного крана установленного в помещении столовой ГУО «Краснолукская базовая школа Чашникского района» п.10 Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82;

- отсутствует акт оценки готовности к применению пожарного крана  по форме согласно приложению 6 п.12 Постановление №82;

- не обеспечено отделение противопожарными перегородками 1 –го типа и перекрытиями 3-го типа помещений в которых располагается учреждение дошкольного образования от помещений общего среднего образования. При этом необходимо обеспечить наличие обособленных выходов наружу (пути эвакуации из помещения школы не должны проходить через помещения детского сада) п.10 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства» (далее – ОТПБ)), п.8.2.4.1, п.7.5.5.1 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность»

Причинами и условиями, способствующими совершению указанного нарушения, явилось недостаточное знание руководителем субъекта требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей.

Здание детского сада оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, СПИ «Молния». Вышеуказанные системы обслуживаются специализированной организацией Производственно-торговое унитарное предприятие «Витебское предприятие противопожарных работ» в соответствии с договором на техническое обслуживание №6 от 03.01.2025г.

Представителями обслуживающей организации проведена проверка работоспособности и исправности данных систем, системы находятся в работоспособном и исправном состоянии, составлены программы проверки соблюдения требований ТНПА при ТО и Р систем ПА и ПДЗ, качества выполняемых работ.

В ходе проведений мониторинга проведен инструктаж работников (проинструктировано 3 человека), а также выступление в трудовом коллективе на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ» (присутствовало 3 человека).

Чашникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.