УЗ «Новолукомльская ЦРБ»

С 20.03 по 28.03.2025 проведен мониторинг учреждения здравоохранения «Новолукомльская центральная районная больница» (зданий и помещений в которые предоставлен доступ) (юридический адрес: Чашникский район, г. Новолукомль, ул. Энергетиков, д. 17). по соблюдению законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» а именно:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты в УЗ «Новолукомльская ЦРБ» (превышен срок эксплуатации имеющихся самоспасателей (год выпуска – 2018 при этом срок хранения по паспорту составляет 5 лет) (п.3.1 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – общие требования));

требуется корректировка планов эвакуации людей при пожаре для зданий Ольшанского ФАП, Октябрьского ФАП, Иванского ФАП, Лукомльского ФАП, Чашникской больницы, Новозарянской БСУ, Новозарянской АВОП, Черейской АВОП, Краснолукской АВОП, Новолукомльской ЦРБ (не соответствуют формы планов; не соответствуют предъявляемым требованиям условные обозначения; не нанесены элементы пожарной автоматики (при наличии)) (п. 45 Общих требований, Приложение 2 к постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82);

здания Круглицкого ФАП, Ольшанского ФАП, Октябрьского ФАП, Иванского ФАП, Лукомльского ФАП, Черейской АВОП, Краснолукской АВОП не оборудованы стендами с информацией о пожарной безопасности (п. 3.2 Общих требований).

Фельдшерско-акушерские пункты (далее – ФАП):

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков дверей, расположенных на путях эвакуации в зданиях (помещениях) Круглицкого ФАП, Ольшанского ФАП, Октябрьского ФАП, Иванского ФАП, Лукомльского ФАП (п. 48 Общих требований);

двери, отделяющие коридор от лестничной клетки в здании Круглицкого ФАП не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах обеспечивающими дымонепроницаемость (п.49 Общих требований);

ручные пожарные извещатели, входящие в состав пожарной автоматики в здании Лукомльского ФАП не обозначены знаками пожарной безопасности согласно требований ГОСТ 12.4.026-2015 (п. 9 Общих требований, п.5.15 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»)

не обеспечивается работоспособность и исправность средств противопожарной защиты в здании Лукомльского ФАП (не проводится техническое обслуживание имеющейся в здании системы пожарной сигнализации) (п. 3.1 Общих требований).

Чашникская больница:

ручные пожарные извещатели, входящие в состав пожарной автоматики не обозначены знаками пожарной безопасности согласно требований ГОСТ 12.4.026-2015 (п. 9 Общих требований, п.5.15 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»);

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков дверей, расположенных на путях эвакуации (выход из актового зала на 3 этаже; дверь отделяющая коридор от лестничной клетки на 2 этаже; центральный вход (в т. ч. дверь тамбура) в поликлинику; дверь из детской консультации в холл поликлиники; двери отделяющие коридоры отделений терапии и хирургии от лестничных клеток; дверь в переходе из терапии в хирургию (п. 48 «Общих требований);

двери, разделяющие коридоры 1, 2 и 3 этажей терапии на отсеки, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах обеспечивающими дымонепроницаемость (п.49 Общих требований);

допускается загромождение проходов, выходов, дверей на путях эвакуации (в коридоре 1 этажа поликлиники устроен гардероб загромождающий выход из запасной лестничной клетки; холл у выхода из отделения терапии, загроможден строительными материалами; в коридоре детской консультации установлены лавки, препятствующие свободному проходу через двери эвакуационных выходов) (п. 50 Общих требований).

Новозарянская БСУ и Новозарянская АВОП:

ручные пожарные извещатели, входящие в состав пожарной автоматики не обозначены знаками пожарной безопасности согласно требований ГОСТ 12.4.026-2015 (п. 9 Общих требований, п.5.15 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»);

сняты дверные полотна в дверных проемах (коридоры 1 и 2 этажей БСУ; переход из АВОП в БСУ) (п. 49 Общих требований);

дверь, отделяющая коридор 2 этажа от лестничной клетки в БСУ не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах обеспечивающими дымонепроницаемость (п.49 Общих требований);

запасной эвакуационный выход из АВОП (возле помещения санитарской) не обозначен указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (п. 44 Общих требований);

в холле АВОП (возле помещения санитарской) произведена перепланировка (возведена перегородка) (п. 9 Общих требований);

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков дверей, расположенных на путях эвакуации (основные и запасные выходы из зданий АВОП и БСУ) (п. 48 Общих требований);

не обеспечен 10% запас пожарных извещетелей от числа смонтированных (п. 3.1 Общих требований, п.8.3.11 ТКП 316 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ»);

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, система пожарной сигнализации находится в режиме «Неисправность» (неисправны модуль расширения и релейный модуль в ПКП) (п. 3.1 Общих требований);

для отделки стен в комнате для посещения на 1 этаже БСУ на путях эвакуации применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (сайдинг) (п. 9 Общих требований).

Черейская АВОП:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков дверей, расположенных на путях эвакуации (основные и запасные выходы из здания АВОП) (п. 48 Общих требований)

здание (площадь – 476 м2) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также системой передачи извещений о пожаре (п. 9 Общих требований; приложение С, приложение Ф, приложение Х СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»).

Краснолукская АВОП:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков дверей, расположенных на путях эвакуации (входная дверь и дверь тамбура) (п. 48 Общих требований);

высота порога (перепад высот) в холле АВОП составляет более чем 0,06 м. (п. 9 Общих требований, п. 7.3.12 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

не проводится техническое обслуживание имеющейся системы пожарной сигнализации (система отключена, переоборудована в АПИ с СЗУ) (п. 3.1 Общих требований).

Новолукомльская ЦРБ:

системы пожарной сигнализации, установленные в зданиях (помещениях) пищеблока, гаражей, ЦСО, инфекционного отделения, контейнере с ДГ-60 находятся в неработоспособном состоянии (п. 3.1 Общих требований);

ручные пожарные извещатели, входящие в состав пожарной автоматики не обозначены знаками пожарной безопасности согласно требований ГОСТ 12.4.026-2015 (п. 9 Общих требований, п.5.15 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»);

высота порога (перепад высот) в дверном проеме лестничной клетки 1 этажа ЦРБ (холл возле регистратуры) составляет более чем 0,06 м. (п. 9 Общих требований, п. 7.3.12 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

допускается загромождение проходов, выходов, дверей на путях эвакуации (в помещении столовой на 1 этаже хирургического отделения установлен стол, загромождающий запасной эвакуационный выход) (п. 50 Общих требований);

дверь, расположенная в коридоре 2 этажа (переход из лаборатории в отделение гинекологии) не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах обеспечивающими дымонепроницаемость (п.49 Общих требований).

Здания Чашникской больницы, Новолукомлькой ЦРБ, а так же  Новозарянской БСУ и Новозарянской АВОП оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, СПИ «Молния». Вышеуказанные системы обслуживаются специализированной организацией ОАО «Витавтоматика) в соответствии с договором на техническое обслуживание №31-ТО от 28.01.2025г.

Представителями обслуживающей организации проведена проверка работоспособности и исправности данных систем, системы находятся в работоспособном и исправном состоянии, составлены программы проверки соблюдения требований ТНПА при ТО и Р систем ПА и ПДЗ, качества выполняемых работ.

Причинами и условиями, способствующими совершению указанного нарушения, явилось недостаточное знание руководителем субъекта требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей.

В ходе проведений мониторинга проведен инструктаж работников (проинструктировано 32 человека), а также 3 выступления в трудовых коллективах на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ» (присутствовало 7 человека).

Чашникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.