Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Чашники Чашникского района».

С 21.05 по 30.05.2025 проведен мониторинг гостиницы (по адресу: г. Чашники, пл. Свободы, 5); общежития (по адресу: г. Чашники, ул. Мелиоративная, 24); общежития (по адресу: г. Чашники, ул. Ленинская, 104а); общежития (по адресу: г. Чашники, ул. Октябрьская, 13)  Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Чашники Чашникского района», по соблюдению законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» а именно:

Общежитие (г. Чашники, ул. Ленинская, 104а):

- не обеспечена работоспособность и постоянная готовность к применению внутреннего противопожарного водоснабжения имеющегося в здании общежития (пожарные краны №1 разукомплектован) (п. 3.1 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – общие требования)).

- не обеспечена постоянная готовность к применению внутреннего противопожарного водоснабжения в здании общежития (дверцы шкафов, в которых расположены пожарные краны, закрыты на замки) (п.3.1 общих требований);

- не обеспечена безопасная эвакуация из здания общежития: на балконах (через которые производится эвакуация), а также в коридорах и холле 1 этажа допускается хранение личного имущества жильцов, которое загромождает проходы и выходы на путях эвакуации (п.50 общих требований);

- пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании общежития не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (п.44 общих требований);

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка двери, расположенной на путях эвакуации (дверь запасного выхода из подвала закрыта на болт с гайкой которые невозможно раскрутить без инструмента (заржавел)) (п. 48 Общих требований);

- коридоры общежития не в полном объеме обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения (п. 53 общих требований, п. 12 Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, п. 49 Норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения утвержденных постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82);

- требуется корректировка планов эвакуации людей при пожаре для здания общежития (указанные в плане места размещения первичных средств пожаротушения не соответствуют фактическому, на план нанесены не все элементы пожарной автоматики) (п. 45 Общих требований, Приложение 2 к постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82).

Общежитие (г. Чашники, ул. Мелиоративная, 24):

- не обеспечена безопасная эвакуация из здания общежития: в коридорах общежития допускается хранение личного имущества жильцов, которое загромождает проходы и выходы на путях эвакуации (п.50 общих требований);

- пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании общежития не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (п.44 общих требований);

- коридоры общежития не в полном объеме обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения (п. 53 общих требований, п. 12 Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, п. 49 Норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения утвержденных постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82);

- требуется корректировка планов эвакуации людей при пожаре для здания общежития (указанные в плане места размещения первичных средств пожаротушения не соответствуют фактическому) (п. 45 Общих требований, Приложение 2 к постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82);

- не обеспечен 10% запас пожарных извещетелей от числа смонтированных (п. 3.1 общих требований, п.8.3.11 ТКП 316 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ»).

Общежитие (г. Чашники, ул. Октябрьская, 13):

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка двери, расположенной на путях эвакуации (дверь запасного выхода) (п. 48 Общих требований);

- не обеспечена безопасная эвакуация из здания общежития: в коридорах общежития допускается хранение личного имущества жильцов, которое загромождает проходы и выходы на путях эвакуации (п.50 общих требований);

- требуется корректировка планов эвакуации людей при пожаре для здания общежития (указанные в плане места размещения первичных средств пожаротушения не соответствуют фактическому, на план нанесены не все элементы пожарной автоматики) (п. 45 Общих требований, Приложение 2 к постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82).

Гостиница (г. Чашники, пл. Свободы, 5):

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков дверей, расположенных на путях эвакуации (дверь отделяющая коридор 1 этажа от лестничной клетки, центральный и запасные эвакуационные выходы) (п. 48 Общих требований);

- не обеспечена постоянная готовность к применению внутреннего противопожарного водоснабжения в здании гостиницы (дверцы шкафов, в которых расположены пожарные краны, закрыты на замки) (п.3.1 общих требований);

- не обеспечена работоспособность и постоянная готовность к применению внутреннего противопожарного водоснабжения имеющегося в здании гостиницы (отсутствует возможность открыть пожарный кран №3 (нет барашка)) (п.3.1 общих требований);

- не проводится своевременная проверка внутреннего противопожарного водоснабжения в здании гостиницы (последняя проверка ПК проводилась 19.01.2024) (п.57 общих требований, п. 10 Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения).

Здания гостиницы (по адресу: г. Чашники, пл. Свободы, 5); общежития (по адресу: г. Чашники, ул. Мелиоративная, 24); общежития (по адресу: г. Чашники, ул. Ленинская, 104а); общежития (по адресу: г. Чашники, ул. Октябрьская, 13) оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, СПИ «Молния». Вышеуказанные системы обслуживаются специализированной организацией ООО «СпецЮкинженеринг» в соответствии с договором на техническое обслуживание №70/01-25-ТО от 03.01.2025г.

Представителями обслуживающей организации проведена проверка работоспособности и исправности данных систем, системы находятся в работоспособном и исправном состоянии, составлены программы проверки соблюдения требований ТНПА при ТО и Р систем ПА и ПДЗ, качества выполняемых работ.

Причинами и условиями, способствующими совершению указанного нарушения, явилось недостаточное знание руководителем субъекта требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей.

В ходе проведений мониторинга проведен инструктаж работников (проинструктировано 9 человек), а также 1 выступление в трудовом коллективе на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ» (присутствовало 5 человек).