ОАО «Этон»

С 19.02 по 26.02.2025 проведена выборочная проверка открытого акционерного общества «Завод Этон» (далее – ОАО «Завод Этон»), юридический адрес: г. Новолукомль, ул. Панчука, д.7 по соблюдению законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- не обеспечена исправность наружных пожарных лестниц расположенных на зданиях производственных цехов и административно – бытовом корпусе (не проведены испытания лестниц) (п. 3.1 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – общие требования));

- автоматическая установка газового пожаротушения в окрасочном цеху находится в неработоспособном состоянии (разукомплектована) (п. 3.1 общих требований);

- насосы - повысители пожарной насосной станции находятся в неработоспособном состоянии (п. 3.1 общих требований);

- не обеспечена работоспособность и постоянная готовность к применению внутреннего противопожарного водоснабжения имеющегося в зданиях предприятия (пожарные краны №6, №7 и №9 не укомплектованы стволами) (п. 3.1 общих требований).

- разработанная общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующих ТНПА (при наличии на объекте отопительного твердотопливного котла в инструкции отсутствует раздел «Порядок и периодичность очистки дымовых труб (каналов)» (п.7 общих требований, Приложение 1 к постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82).

- здания и помещения предприятия не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также системой передачи извещений о пожаре (п. 9 общих требований; приложение С, приложение Ф, приложение Х СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

- для зданий и помещений не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми МЧС (п.10 общих требований);

- в противопожарном разрыве производственного цеха возведен навес для хранения горючих материалов (дров) (п.16 общих требований).

- замки дверей, расположенных на путях эвакуации административно – бытового корпуса (дублирующая дверь центрального входа и дверь тамбура) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 общих требований);

- в холле 1 этажа административно – бытового корпуса установлен турникет, без дублирования прохода в нем распашной калиткой с обеспечением требуемой эвакуационной ширины (п. 50 общих требований);

- не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий предприятия (п. 44 общих требований);

- требуется корректировка планов эвакуации людей при пожаре для зданий предприятия (условное обозначение «Вы находитесь здесь!» не соответствует предъявляемым требованиям; на план нанесены условные обозначения (не соответствуют предъявляемым требованиям) средств пожарной автоматики которые не смонтированы), (п. 45 общих требований, Приложение 2 к постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82).

- не проводится оценка готовности к применению пожарных кранов, гидрантов, насосов и пожарного водоема (резервуара) расположенных в зданиях и на территории предприятия (акты оценки готовности не предоставлены) (п. 57 Общих требований, Инструкция о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82).

- форма журнала регистрации противопожарных инструктажей не соответствует предъявляемым требованиям (п. 58 общих требований, п. 12 Инструкции о порядке работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82).

- помещение (участок) сварочного поста в производственном цеху, отведенное для проведения постоянных огневых работ не обеспечено противопожарным полотнищем (п. 357 Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утвержденных ПСМ Республики Беларусь от 20.11.2019 №779 (далее – специфические требования));

- на наружной стороне дверей (ворот) производственных и складских помещений, категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности, не размещены указатели их категорий (п.19 специфических требований).

Причинами и условиями, способствующими совершению указанного нарушения, явилось недостаточное знание руководителем субъекта требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей.

Чашникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.