Приложение

ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА В ЧАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЧИНЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ОБЛИСПОЛКОМАМ.
1. Согласовать с областным управлением по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов объемы по замене и строительству тепловых сетей из предварительно изолированных труб;
2. принять меры по приведению в рабочее состояние источников электрической энергии и теплогенерирующих установок, в том числе автономных, а также по обеспечению их необходимыми запасами топлива;

3. оформить в установленном порядке 30 сентября паспорта готовности к работе в осенне-зимний период организаций–потребителей тепловой энергии и теплоисточников, а также организаций, транспортирующих тепловую энергию;

4. предусматривать при наличии технической возможности приоритетное использование для целей энергообеспечения местных топливно-энергетических ресурсов (древесное топливо, торфяное топливо и другое).

5. завершить работы по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии на отпущенную тепловую энергию;
6. в межотопительный период осуществлять снабжение горячей водой потребителей в районных центрах, городских поселках и сельской местности от котельных, использующих исключительно местные топливно-энергетические ресурсы;

7. к началу отопительного периода создать нормативные запасы топлива в котельных, обеспечивающих тепловой энергией объекты жилищного фонда, а также объекты социального и культурно-бытового назначения;

8. обеспечить наличие в тепловых пунктах приборов учета расхода тепловой энергии и систем автоматического регулирования отопления и горячего водоснабжения исходя из технической и экономической целесообразности, а также исправность ранее установленных таких приборов и систем;

9. обеспечить перенастройку программ систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии в зданиях жилищного фонда, прошедших тепловую реабилитацию, а также в целях возможности снижения температуры внутри административных, производственных, общественных зданий в нерабочее время, праздничные и выходные дни для исключения нерационального использования тепловой энергии;

10. обеспечить наличие запорной арматуры для отключения отопления мест общего пользования в подъездах многоквартирных жилых домов;

11. осуществлять освещение в средствах массовой информации ход подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и транспорта к работе в осенне-зимний период, а также пропаганду экономного использования топливно-энергетических ресурсов.
ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 227 ОТ 6 ИЮНЯ 2025 г. «О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. Отсутствует система автоматического регулирования подачи тепловой энергии по отоплению и ГВС (далее – САР), в том числе использование неработоспособных САР нарушены требования абз. 8 п. 19 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2020 № 286 
«Об утверждении Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения» (далее - постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2020 № 286) , пп. 13.21, 15.9, 19,1, 20.1, 21.9 ТКП 458-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», утвержденного постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 27 апреля 2023 г. № 17 (далее - ТКП 458-2023).
Справочно: САР подачи тепловой энергии на системе отопления позволяет достичь экономии тепловой энергии за счет поддержания комфортной температуры воздуха в помещениях жилых зданий путем соблюдения заданного графика зависимости температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления, от температуры наружного воздуха (составляет 2 % от годового расхода теплоты на отопление) и экономии тепловой энергии за счет ликвидации весенне-осенних перетопов в помещениях жилых зданий (составляет 5 % от годового расхода теплоты на отопление).

2. Отсутствие приборов учета (далее – ПУ) тепловой энергии, в том числе использование неработоспособных ПУ нарушены требования абз. 8 
п. 19 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2020 
№ 286, пп. 8.1, 12.3, 13,2, 13.21, ТКП 458-2023. 
3. Отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах, запорной арматуре и элементах теплоустановок, нарушены требования пп. 10.1, 12.8, 13,9, 22,4, ТКП 458-2023., пп. 9.2.4, 9.6.5, 9.6.8, 9.7.4 СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и сооружений», утвержденные постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 октября 2020 г. № 64 (далее - СН 1.04.01-2020).

4. Отсутствие опломбирования ПУ тепловой энергии, первичных преобразователей, датчиков термосопротивлений, нарушены требования 
пп. 7.4.4, п. 7 ТКП 411-2021 «Правила учета тепловой энергии и 
теплоносителя».

5. Утечка теплоносителя, горячей и холодной воды (пара), нарушены требования пп. 11.27, 20.3 ТКП 458-2023, а также п.п. 9.1.3, 9.1.7, 9.6.1, 9.7.2 СН 1.04.01-2020.

6. Не поверены ПУ тепловой энергии на теплоисточнике и у потребителей, нарушены требования п. 27.4 ТКП 458-2023, п. 10, 18, 19 постановления Совета Министров Республики Беларусь №286. 

7. Нарушена целостность остекления в местах общего пользования жилого фонда, нарушены требования п. 19 постановления Совета Министров Республики Беларусь №286.

8. Завышена обратная сетевая вода, нарушены требования п. 13.3 ТКП 458-2023, п. 51.3 постановления Совета Министров Республики Беларусь №286 от 14.05.2020.
9. Отсутствие площадок и навесов (крытых складов) для сушки и хранения твердого топлива на теплоисточниках МВТ, нарушены требования 
п. 10 постановления Совета Министров Республики Беларусь №286.

10. Отсутствие температурного графика в тепловых пунктах жилого фонда, нарушены требования  п. 19 постановления Совета Министров Республики Беларусь №286.
11. Отсутствие корректировки программ в САР подачи тепловой энергии зданий, нарушены требования абз. 4 п. 48 постановления Совета Министров Республики Беларусь №286 от 14.05.2020.
12. Утечка сжатого воздуха, нарушены требования п. 137 постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь №53 от 01.07.2021 «Об утверждении правил по охране труда».
13. Не отключено отопление в местах общего пользования в подъездах жилых домов в период положительных температур наружного воздуха, нарушены требования п. 7.2.2 ежегодных постановлений Совета Министров Республики Беларусь «О подготовке к работе в осенне-зимний период».
14. Утечка воды из водонапорных башен, нарушены требования п. 140 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 04.09.2019 №594 «Об утверждении Правил технической эксплуатации систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населенных пунктов.
