Общежития КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство, г. Чашники Чашникского района»

С 04.08 по 06.08.2025 проведен мониторинг общежития (по адресу: г. Чашники, ул. Мелиоративная, 24); общежития (по адресу: г. Чашники, ул. Ленинская, 104а); общежития (по адресу: г. Чашники, ул. Октябрьская, 13)  Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Чашники Чашникского района».., по соблюдению законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» а именно:

Общежитие (г. Чашники, ул. Ленинская, 104а):

- не обеспечена постоянная готовность к применению внутреннего противопожарного водоснабжения в здании общежития(не обеспечен доступ в шкаф с пожарным краном №5 (забит досками) (п. 3.1 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – Общие требования));

- не обеспечена безопасная эвакуация из здания общежития: на коридорах допускается хранение личного имущество жильцов, которое загромождает проходы и выходы на путях эвакуации (на 3 этаже) (п.50 общих требований);

- прибор приемно-контрольный пожарный (далее-ППКП) находится в неисправном состоянии (при сработке системы пожарной сигнализации на ППКП ошибочно отображается сигнал «неисправность», вместе с тем посредством системы передачи извещения о пожаре «Молния» передается сигнал «пожар» и запускается система оповещения) (п. 3.1 общих требований);

- порошковый огнетушитель, расположенный на втором этаже общежития находится в неисправном состоянии (отломан шланг) (п.3.1. общих требований);

- требуется корректировка планов эвакуации людей при пожаре для здания общежития (не предусмотрена эвакуация людей через ближайший эвакуационный выход наружу) (п.45 общих требований, Приложение 2 к постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82).

Общежитие (г. Чашники, ул. Мелиоративная, 24):

- требуется корректировка  планов эвакуации людей при пожаре для здания общежития (указанные в плане места размещения первичных средств пожаротушения не соответствует фактическому) (п.45 общих требований, Приложение 2 к постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82)

- допускается фиксация в открытом положении дверей лестничных клеток (п.49 общих требований);

- допускается курение в коридорах (на подоконниках банки с окурками сигарет) (п.11 общих требований);

- помещение кухни не обеспечено первичными средствами пожаротушения (на 2 этаже в кухне отсутствует огнетушитель) (п. 3.1 общих требований, Приложение к инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения к постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82)

- помещение кухонь не оборудовано системой пожарной сигнализации (п.9 общих требований).

Общежитие (г. Чашники, ул. Октябрьская, 13):

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка двери, расположенной на путях эвакуации (дверь запасного выхода) (п.48 общих требований);

- требуется корректировка  планов эвакуации людей при пожаре для здания общежития (указанные в плане места размещения первичных средств пожаротушения не соответствуют фактическому, на план нанесены не все элементы пожарной автоматики) (п.45 общих требований, Приложение 2 к инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения к постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82);

- допускается фиксация в открытом положении дверей лестничных клеток (п.49 общих требований).В ходе проведений мониторинга проведен инструктаж работников (проинструктировано 4 человека).

Представителями обслуживающей организации проведена проверка работоспособности и исправности данных систем, системы находятся в работоспособном и исправном состоянии, составлены программы проверки соблюдения требований ТНПА при ТО и Р систем ПА и ПДЗ, качества выполняемых работ.

В ходе проведений мониторинга проведен инструктаж работников (проинструктировано 4 человека), а также выступление в трудовом коллективе на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ» (присутствовало 4 человека).

Чашникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.