Государственного учреждения образования общежития филиала «Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК»

С 09.12 по 19.12.2025 проведен мониторинг государственного учреждения образования общежития филиала «Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК» (юридический адрес: г. Чашники, ул. Колхозная, д. 18 а, по соблюдению законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» а именно:

- оповещатели «ОП-5» расположены  ниже чем 2.2 метра от уровня пола и не обеспечен защитой от механических повреждений на 3-4 этажах общежития (п. 12.12.9, СН 2.02.03 – 2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» (далее – СН 2.02.03 – 2019), п. 9 Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общие требования));

- не обеспечено соответствие дымонепроницаемых дверей лестничных клеток (в дверях выходящих в лестничные клетки отсутствуют уплотнительные притворы) (п. 49 Общих требований);

- отсутствует тампер в приборе управления «ПУ/Б8» системы пожарной сигнализации (п. 13.1, СН 2.02.03 – 2019, п. 9 Общих требований).

Представителями обслуживающей организации проведена проверка работоспособности и исправности данных систем, системы находятся в работоспособном и исправном состоянии, составлены программы проверки соблюдения требований ТНПА при ТО и Р систем ПА и ПДЗ, качества выполняемых работ.

В ходе проведений мониторинга проведен инструктаж работников (проинструктировано 4 человека), а также выступление в трудовом коллективе на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ» (присутствовало 4 человека).

Чашникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.