Чашникского филиала Республиканского унитарного производственного предприятия «Витебскхлебпром» Новолукомльский хлебозавод

С 20.10 по 28.10.2025 проведен мониторинг Чашникского филиала Республиканского унитарного производственного предприятия «Витебскхлебпром» Новолукомльский хлебозавод, расположенной по адресу: г. Новолукомль, ул. Заводская, 2, по соблюдению законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» а именно:

- Не в полном объёме обозначены указательные знаки пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, пути эвакуации и эвакуационные выходы в административном здании на 1 и 2 этаже (знаки направления эвакуационного выхода и таблички «ВЫХОД») и на лестничной клетке (направление эвакуационного пути) (п.44 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президентом Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 г.);

- в помещении экспедиции  не работоспособны и не исправны средства первичного пожаротушения (отправить на перезарядку огнетушитель 1 ОП-8) (п.3.1 «Общих требований»);

- Отсутствуют в административном здании планы эвакуации людей при пожаре (п.45 Общих требований, Приложение 2 к постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82);

- Ограничен доступ к ПК № 21 в помещении хлебопекарного цеха (ПК № 21 находится близко к стационарному оборудованию) (п.50 «Общих требований»);

- Допускается фиксация в открытом положении дымонепроницаемых дверей лестничных клеток (восстановить работоспособность устройства для самозакрывания и уплотнителей в притворах дверей в административном здании) (п.49 общих требований);

- Отсутствуют стенд с информацией о пожарной безопасности в административном здании (п.3.2 общих требований);

- Не обеспечена эксплуатация коридоров производственного склада в соответствии с проектной документацией и эксплуатационной документацией на них, а именно: убрать мешки с фасованной мукой и не допускать дальнейшее хранение в коридорах складского помещения (п.9 общих требований);

- Не в полном объёме оборудовано здание хлебозавода системой пожарной сигнализации с оконечным устройством системы передачи извещений о пожаре и системой оповещения людей о пожаре (административное здание, категорированные помещения, производственные цеха, здание проходной) (п.9 общих требований, п.12.12.1 приложение С, п.19.1 приложение Ф, приложение Х СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»);

- Не обеспечена работоспособность прибора приемно-контрольного пожарного (далее-ППКП) в помещении КПП. (Отсутствует договор на обслуживание систем пожарной сигнализации и систем оповещения) (п.3.1 общих требований);

- Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка дверей, расположенных на путях эвакуации (в административном здании, производственных цехах) (п.48 общих требований);

- В коридорах административного здания   не в полном объёме обеспечен первичными средствами пожаротушения (п.53 общих требований  п.8 Приложения к инструкции о нормах оснащения первичными средствами пожаротушения постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82).

В ходе проведений мониторинга проведен инструктаж работников (проинструктировано 4 человека), а также выступление в трудовом коллективе на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ» (присутствовало 4 человека).

Чашникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.