РЕШЕНИЕ ЧАШНИКСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

18 октября 2013 г. № 812

# Об условиях приема производственных сточных вод организаций в сети централизованной (коммунальной) канализации города Новолукомля

На основании Правил пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Республики Беларусь, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26 декабря 1995 г. № 128, и в целях обеспечения устойчивой работы, защиты канализационных сетей и сооружений, эффективной работы очистных сооружений, повышения ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за сброс сточных вод в коммунальные сети канализации города Новолукомля, защиты природного комплекса от неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности организаций Чашникский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об условиях приема производственных сточных вод организаций в сеть централизованной (коммунальной) канализации города Новолукомля.

2. Утвердить прилагаемые предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в производственных сточных водах, сбрасываемых в сеть централизованной (коммунальной) канализации города Новолукомля.

3. Унитарному Новолукомльскому предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Коммунальник»:

3.1. обеспечить систематический контроль за соблюдением установленных требований к составу и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в производственных сточных водах, сбрасываемых в сеть централизованной (коммунальной) канализации города Новолукомля;

3.2. принимать в установленном порядке меры по ликвидации несанкционированных подключений к централизованной (коммунальной) сети канализации;

3.3. при выдаче технических условий и согласовании проектов на реконструкцию действующих или строительство новых сетей и очистных сооружений дождевой канализации требовать соблюдения установленных нормативов к качеству производственных сточных вод, поступающих в централизованную (коммунальную) сеть канализации;

3.4. применять в установленном порядке к организациям нормативы платы за превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в производственных сточных водах при сбросе в сеть централизованной (коммунальной) канализации города Новолукомля согласно решению Витебского областного исполнительного комитета от 28 октября 2006 г. № 757 «Об установлении повышающих коэффициентов к действующим тарифам, применяемых при сбросах сточных вод в коммунальную и ведомственную канализацию с превышением концентраций загрязняющих веществ» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 63, 9/6726).

4. Руководителям организаций всех форм собственности города Новолукомля:

4.1. проводить необходимые мероприятия по обеспечению эффективной очистки производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях;

4.2. в планах развития предусматривать мероприятия по строительству, реконструкции локальных очистных сооружений для обеспечения очистки сточных вод до установленных требований;

4.3. обеспечить беспрепятственный проход (проезд) специалистов унитарного Новолукомльского предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Коммунальник» к установленному месту отбора проб и локальным очистным сооружениям;

4.4. организовать установку и эксплуатацию приборов учета сточных вод;

4.5. информировать Чашникский районный исполнительный комитет, Новолукомльский городской исполнительный комитет, Чашникскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды о фактах нарушения организациями установленных настоящим решением условий приема сточных вод в коммунальную канализацию города Новолукомля.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Чашникского районного исполнительного комитета по направлению деятельности и Чашникскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

| Председатель | В.В.Булай |
| --- | --- |
| Управляющий делами | Т.Ф.Леготина |

| СОГЛАСОВАНО Начальник Чашникской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ю.В.Черноусов 16.09.2013 | СОГЛАСОВАНО Главный государственный санитарный врач Чашникского района А.Н.Минин 16.09.2013 |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Решение Чашникского районного исполнительного комитета 18.10.2013 № 812 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
об условиях приема производственных сточных вод организаций в сеть централизованной (коммунальной) канализации города Новолукомля

1. Инструкция об условиях приема производственных сточных вод организаций в сеть централизованной (коммунальной) канализации города Новолукомля (далее – Инструкция) устанавливает порядок приема в сеть централизованной (коммунальной) канализации, находящейся в хозяйственном ведении унитарного Новолукомльского предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Коммунальник» (далее – УНП ЖКХ «Коммунальник»), производственных сточных вод и разработана для обеспечения бесперебойного и надежного приема производственных сточных вод от объектов жилищно-коммунального, культурно-бытового, социального и промышленного назначения, расположенных на территории города Новолукомля, с последующей их очисткой до установленных нормативов качества, а также регламентирует взаимоотношения УНП ЖКХ «Коммунальник» с организациями, сбрасывающими производственные сточные воды в сеть центральной (коммунальной) канализации.

2. Инструкция разработана в целях:

предупреждения загрязнения водных объектов недостаточно очищенными сточными водами;

предотвращения нарушений в работе сетей и сооружений канализации города Новолукомля, повышения эффективности работы этих сооружений и безопасности их эксплуатации за счет правильной организации приема производственных сточных вод в систему канализации.

3. Производственные сточные воды, поступающие в систему коммунальной канализации и очистные сооружения, должны иметь состав или подвергаться такой предварительной очистке, чтобы:

соответствовать по составу бытовым сточным водам и (или) содержать специфические загрязняющие вещества в количествах, обеспечивающих бесперебойное функционирование сетей и сооружений коммунальной канализации;

не допускать выделения газообразных веществ, негативно влияющих на окружающую среду.

4. Организации обязаны разрабатывать и выполнять организационно-технические мероприятия по сокращению сброса производственных сточных вод в коммунальную канализацию за счет применения рациональных технологических процессов, частичного или полного водооборота, повторного использования производственных сточных вод, извлечению и использованию содержащихся в производственных сточных водах ценных веществ.

5. Отведение производственных сточных вод в систему коммунальной канализации может быть разрешено при условии соответствия их состава предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ, а также при наличии разрешения и договора на сброс сточных вод, заключенного с УНП ЖКХ «Коммунальник», и распространяется:

5.1. на все выпуски производственных сточных вод, подключенные к системе коммунальной канализации;

5.2. на все проектируемые выпуски производственных сточных вод вновь строящихся, реконструируемых организаций, в том числе организаций, в которых изменяется технологический процесс производства.

6. Производственные сточные воды, подлежащие отведению и очистке, не должны:

6.1. содержать вещества, способные засорять или оседать на стенках труб канализационной сети;

6.2. оказывать разрушающее действие на материалы труб сетей и элементы сооружений канализации;

6.3. содержать горючие смеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси;

6.4. содержать вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод;

6.5. иметь температуру более 40 градусов Цельсия;

6.6. содержать вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации в воде водного объекта – приемника очищенных сточных вод;

6.7. содержать возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы;

6.8. содержать смолы, мазут и иные нефтепродукты;

6.9. содержать биологически жесткие поверхностно-активные вещества;

6.10. концентрированные маточные и кубовые растворы;

6.11. кислоты, горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества, растворители: бензин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол и другие вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные и взрывоопасные газовые смеси;

6.12. грунт, строительный, бытовой мусор, а также другие производственные и хозяйственные отходы.

7. Присоединение внутриплощадочной и производственной канализации к системе коммунальной канализации должно осуществляться самостоятельными выпусками производственных сточных вод с устройством на них контрольных колодцев, размещаемых на или за пределами территории организаций.

8. В случаях, когда производственная канализация не имеет самостоятельного выпуска в коммунальную канализацию, контрольный колодец допускается устраивать в точке присоединения данной канализации к внутриплощадочной сети труб производственной канализации.

9. Не допускается подключение выпусков производственных сточных вод от нескольких организаций общим выпуском в коммунальную канализацию.

10. Не допускается объединение производственных сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворенных веществ.

11. На сетях, отводящих производственные сточные воды в коммунальную канализацию, должны быть предусмотрены приспособления (устройства) для учета количества сбрасываемых производственных сточных вод и отбора проб.

12. Не допускается производить в систему хозяйственно-бытовой канализации города залповые сбросы производственных сточных вод, расход и состав которых может привести к превышению допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах.

13. В случаях, когда количество и состав производственных сточных вод изменяются в течение суток, а также при возможных сбросах концентрированных производственных сточных вод необходимо предусматривать специальные емкости – усреднители, обеспечивающие равномерный выпуск производственных сточных вод в систему коммунальной канализации.

14. Производственные сточные воды, содержащие вещества, не удаляемые на очистных сооружениях коммунальной канализации, и вещества, на которые отсутствуют данные об эффективности их удаления, должны подвергаться локальной очистке до концентраций, определенных в установленном законодательством порядке.

15. Сброс, удаление и обезвреживание производственных сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, должны осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности, санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

16. Контроль за качественным составом и условиями сброса сточных вод в городскую канализационную сеть возлагается на УНП ЖКХ «Коммунальник».

17. Плата за сброс производственных сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ перечисляется организациями на расчетный счет УНП ЖКХ «Коммунальник», является внереализационным доходом и используется на развитие очистных сооружений, а также на возмещение ущерба, нанесенного очистным сооружениям в случае сброса стоков с повышенной концентрацией загрязняющих веществ.

18. Применение повышенного тарифа за нарушение условий приема производственных сточных вод не является компенсацией за нанесение организацией ущерба сетям и сооружениям коммунальной канализации, для возмещения которого УНП ЖКХ «Коммунальник» обращается в установленном порядке.

19. УНП ЖКХ «Коммунальник» имеет право требовать строительства локальных очистных сооружений в случае систематических нарушений организацией установленных условий приема производственных сточных вод в систему коммунальной канализации, в результате которых нарушается технологический процесс работы очистных сооружений и не выполняются требования к выпуску очищенных производственных сточных вод в водные объекты. В случаях, когда организация систематически (два и более раза) не выполняет требования УНП ЖКХ «Коммунальник» по снижению концентраций загрязняющих веществ в производственных сточных водах до уровня предельно допустимых, УНП ЖКХ «Коммунальник» оставляет за собой право прекратить прием сточных вод.

20. В целях выявления источников образования залповых сбросов загрязняющих веществ, в том числе трудноокисляемых, вызывавших (вызывающих) нарушения в режиме эксплуатации сетей коммунальной канализации и (или) очистных сооружений, УНП ЖКХ «Коммунальник» имеет право провести обследование ведомственной канализации организации с целью изучения всех раздельных потоков производственных сточных вод и загрязняющих веществ, содержащихся в них.

|  | УТВЕРЖДЕНО Решение Чашникского районного исполнительного комитета 18.10.2013 № 812 |
| --- | --- |

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в производственных сточных водах, сбрасываемых в сеть централизованной (коммунальной) канализации города Новолукомля

| № п/п | Наименование организации | Водородный показатель, рН | Взвешенные вещества | Биологи- ческое потребление кислорода, БПК | Сухой остаток | Хлориды | Сульфаты | Азот общий | Фосфор общий | Анионопо- верхностные активные вещества, СПАВ | Нефте- продукты | Железо общее | Цинк | Медь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производственный цех открытого акционерного общества «Молоко» г. Витебск | 6,5–9,0 | 500 | 1001 | 1000 | 300 | 100 | 63 | 7,2 | 4,7 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |
| 2 | Филиал республиканского унитарного производственного предприятия «Витебскхлебпром» Новолукомльский хлебозавод | 6,5–9,0 | 500 | 1001 | 1000 | 300 | 100 | 63 | 7,2 | 4,7 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |
| II | Предприятия по производству машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Открытое акционерное общество «Завод Этон» | 6,5–9,0 | 300 | 212 | 1000 | 300 | 100 | 33 | 6,2 | 2,1 | 3,6 | 3,0 | 2,0 | 0,5 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросталь» | 6,5–9,0 | 300 | 212 | 1000 | 300 | 100 | 33 | 6,2 | 2,1 | 3,6 | 3,0 | 0,8 | 0,1 |
| III | Строительная индустрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лукомльский участок по производству железобетонных изделий и конструкций филиала «Белэнергостройиндустрия» | 6,5–9,0 | 300 | 212 | 1000 | 300 | 100 | 33 | 6,2 | 2,1 | 3,6 | 3,0 | 0,8 | 0,1 |
| IV | Производство и распределение электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Филиал «Лукомльская ГРЭС» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» (хозяйственно-бытовые сточные воды) | 6,5–9,0 | 300 | 212 | 1000 | 300 | 100 | 33 | 6,2 | 4,7 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 0,1 |
| V | Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чашникское государственное коммунальное унитарное предприятие по оказанию бытовых услуг «Чашничанка» (прачечная) | 6,5–9,0 | 300 | 212 | 1000 | 300 | 100 | 33 | 7,2 | 5,1 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |
| 8 | Индивидуальный предприниматель Сазонов Е.В. (автомойка) | 6,5–9,0 | 300 | 212 | 1000 | 300 | 100 | 33 | 6,2 | 4,7 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |
| 9 | Учреждение здравоохранения «Новолукомльская центральная районная больница» | 6,5–9,0 | 300 | 212 | 1000 | 300 | 100 | 33 | 6,2 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |
| 10 | Учреждение образования «Новолукомльский государственный профессиональный лицей строителей имени Ф.Ф.Дубровского» | 6,5–9,0 | 300 | 212 | 1000 | 300 | 100 | 33 | 6,2 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |
| 11 | Открытое акционерное общество «Универсалторг» г. Новолукомля (общепит) | 6,5–9,0 | 500 | 400 | 1000 | 300 | 100 | 33 | 6,2 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |

Примечание. Не допускается отводить в систему хозяйственно-бытовой канализации города производственные сточные воды, содержащие химическое потребление кислорода (ХПК) выше биохимического пятисуточного потребления кислорода (БПК5) более чем в 2,5 раза или биохимического полного потребления кислорода (БПКполн) более чем в 1,5 раза.