Приложение к акту №   24

от « 18  »   августа   2024 г.

Протокол №    3

о наличии тяги, кратности воздухообмена

и количестве удаляемого из помещений воздуха

Условия проведения замеров параметров вентиляционных и дымовых каналов:

Климатические условия:

| Параметр | Температура, 0С | Влажность, % | Атмосферное давление |
| --- | --- | --- | --- |
| Снаружи | 15 0С | 80 % | 741 мм.рт.ст |
| Внутри помещения | 22 0С | 60 % | 741 мм.рт.ст |

Применяемое оборудование:

| № п.п. | Наименование | № свидетельства о поверке, дата освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анемометр Testo-440 | № 132 от 17.07.2024 |
| 2 | Инспекционная видеосистема | не требуется |

РЕЗУЛЬТАЬТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

| № кв. | Кухня |  |  |  | Санузел |  |  |  | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/с |  | м3/ч |  | м/с |  | м3/ч |  |  |
|  | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф |  |
| 1 | 0,15 | 0,5 | 92 | 95 | – | – | – | – | пригоден |
| 2 | 0,15 | 0,6 | 92 | 97 | – | – | – | – | пригоден |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | нет доступа |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | водонагреватель отключен |
| 5 | 0,15 | 0 | 78 | 0 | – | – | – | – | непригоден |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Примечание:

«Н» - норма; «Ф» - факт;

Заключение:

Квартир соответствует требованиям   44    ;

Квартир не соответствует требованиям    3    ;

Квартир не обследовано    13     ;

Исполнитель:

И.И. Иванов                  18.08.2024

(подпись)			          	     (ФИО)					(дата)